СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 18 октября 2017 года  № 49

Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2024 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 30 декабря 2004 года   № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, постановлением главы администрации МО Хваловское сельское  поселения Волховского муниципального района Ленинградской области № 156 от 24.08.2017года «О подготовке программ комплексного развития поселения», Генеральным планом Муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, применительно к населенному пункту деревни Хвалово,  совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2024 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Хваловское сельское  поселение                                                        Н.А.Аникин

УТВЕРЖДЕНА

Решением совета депутатов

МО Хваловское сельское поселение

№ 49 от18.10.2017 года

(приложение)

Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района  Ленинградской области

на 2017-2024 годы

ПАСПОРТ

программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района  Ленинградской области

на 2017-2024 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Предприятия, имеющие договор на оказание соответствующего вида услуг. В частности, ответственными соисполнителями являются: - ООО «Леноблтеплоснаб»; - ГУП ЛО «Волховский Водоканал» - Филиал ОАО Ленэнерго «Новоладожские электрические сети» - ООО «Жилищник» |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Хваловское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

1.Общие положения

Муниципальное образование Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области создано в соответствии с областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» от 06 сентября 2004 года №56-оз. Муниципальное образование Хваловское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Волховский муниципальный район Ленинградской области». В его состав входят 35 населенных пунктов: деревня Алферьево, деревня Бисково, деревня Бор, деревня Белое, деревня Васкиничи, деревня Воскресенское, деревня Горка-Воскресенская, деревня Горка-Хваловская, деревня Гверстовка, деревня Дудачкино, деревня Кириши, деревня Кулаково, деревня Коленец, деревня Логиново, деревня Лука, деревня Льзи, деревня Мелекса, деревня Надозерье, деревня Наволок, деревня Остров, деревня Погорелец-Воскресенский, деревня Погорелец-Хваловский, деревня Поддубье, деревня Погостище, деревня Порог, деревня Прокшеницы, деревня Пруди, деревня Старково, деревня Столбово, деревня Сырецкое, деревня Теребуня, деревня Токарево, деревня Усадище, деревня Юхора, деревня Хвалово.

На территории Хваловского сельского поселения проживают 1331 человек, из них дачного населения до 2000 человек. В деревне Хвалово проживает 1018 человек.

Деревня Хвалово является административным центром муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Деревня расположена в северо-западной части Хваловского сельского поселения, вдоль восточного берега реки Сясь. Территория деревни в существующих границах составляет  – 285,80га.

По территории деревни Хвалово Волховского муниципального района Ленинградской области проходит автодорога федерального значения «Новая Ладога – Вологда», с западной стороны граница деревни проходит вдоль берега реки Сясь, на севере расположена деревня Льзи, а на юге рассматриваемая территория граничит с деревней Наволок.

Деревня Хвалово имеет выгодное географическое положение, обусловленное наличием автомобильной дороги федерального значения Новая Ладога - Вологда, близостью районного центра г.Волхова (20 км), реки Сясь, что делает территорию экономически привлекательной.

По территории деревни проходят воздушные линии электропередачи мощностью:

- ВЛ – 0,4 кВ;

- ВЛ – 6-10 кВ,

- ВЛ – 110 кВ,

- ВЛ – 220 кВ.

На юге территории муниципального образования Хваловское сельское поселение проходит магистральный газопровод - двухниточный Грязевец – Санкт-Петербург.

По данным Петростата численность населения МО  Хваловское  сельское поселение на 01.01.2017 года составляет 1331 чел. В общей численности  населения мужчины составляют - 45% женщины - 55%. Численность трудоспособного населения  составляет 57%, пенсионеры – 30%, дети -13%.

Градообразующего предприятия на территории поселения нет, в основном только учреждения социальной сферы и поэтому на  сегодняшний день - малый бизнес является одной из главных составляющих экономического развития территории нашего поселения.

На территории поселения зарегистрировано 28 предприятия и организации.

Численность населения, занятых в экономике поселения составляет около 200 человек. В основном, население занято в социальной сфере, на предприятиях розничной торговли и общественного питания, автозаправочных станциях.

В поселении находится пожарная часть № 62, где задействовано 30 человек.

В сфере потребительского рынка занято 40 человек. ИП и ЮЛ занимаются организацией розничной торговли и общественного питания (5 торговых точек, 1 столовая,  1 кафе).

На территории поселения расположена одна автозаправочная станция ООО «РН -Трейд», на которой работает 30 человек.

Предприятия агропромышленного комплекса на территории поселения отсутствуют. Крупное предприятие АПК ЗАО «Хваловское» еще в 2004году признано банкротом, в настоящее время еще ведется конкурсное производство.

Так же на территории поселения расположены:

- модуль автоматической телефонной станции на 50 номеров (д.Воскресенское)-ОАО «Северо-Западный  Телеком».

-НОУ «Школа народного искусства императрицы Александры Федоровны» (д.Воскресенское).

-Приход Свято-Троицкой церкви (д.Горка-Хваловская)

-Металлические башни сотовой связи  в д.Остров –ОАО «Мобильные Теле Системы»,

- ОАО»Облком» в д.д.Хвалово и Горка(Воскресенская),ОАО «Мегафон»-д.Хвалово

На территории МО Хваловское сельское поселение услуги ЖКХ предоставляют: теплоснабжение "Леноблтеплоснаб"; водоснабжение и водоотведение ГУП "Волховский Водоканал"- г. Волхов, услуги по обслуживанию жилого фонда - ООО "Жилищник".

Очередь в детский сад отсутствует. В детском саду сформированы 2 разновозрастные группы, списочный состав детей, посещающих садик, составляет 26 человек.

В связи с реорганизацией Хваловской общеобразовательной школы ученики среднего звена (на 01.01.2017 года -  более 20 человек) обучаются в Алексинской общеобразовательной школе, на территории дер. Хвалово осталась начальная школа, в которой обучается 22 человека.

Среднесписочная численность работников образования на 01.03.2017 года в Хваловском СП составляет 24  человека.

По данным центра занятости населения уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2017 составил 0,4%от экономически активного населения.  Около 200 человек уезжают на работу и учебу в другие МО (г. Санкт-Петербург, Волхов)

2. Перспективы развития поселения

Перспективы развития деревни Хвалово МО Хваловское сельское поселение поселения определены генеральным планом муниципального образования муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, применительно к населенному пункту дер. Хвалово, утвержденного решением совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 29 от 29.12.2014 года.

В основу работы по разработке Генерального плана муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, применительно к населенному пункту дер.Хвалово, лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В проекте Генерального плана муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, применительно к населенному пункту дер. Хвалово, учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской области» (выполнена ФГУП Центр «Севзапгеоинформ», г. Санкт-Петербург,2011 г.);

- Концепция социально-экономического развития Волховского муниципального района до 2020 г.;

- Муниципальная программа Волховского муниципального района «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 2014-2020 гг.».

На основании анализа существующего положения и проблем, предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2034 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2024 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2034 года;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Деревня Хвалово является административным центром муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Деревня расположена в северо-западной части Хваловского сельского поселения, вдоль восточного берега реки Сясь. Территория деревни в существующих границах составляет  – 285,80га.

Жилищный фонд в настоящее время представлен индивидуальными жилыми застройками и малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными домами. Степень износа жилищного фонда составляет 45%.

Средняя жилищная обеспеченность по Хваловскому сельскому поселению составляет 23,5м2 общей площади на одного жителя. Что ниже, чем средняя жилищная обеспеченность по Ленинградской области (33м2).

Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования:

- холодное водоснабжение		0,02 тыс.м2 жилищного фонда

- горячее водоснабжение		-

- канализацией				0,02 тыс.м2 жилищного фонда

- центральным отоплением		0,02 тыс.м2 жилищного фонда

Уровень износа инженерного оборудования:

- холодное водоснабжение		65%

- канализация				45%

- теплоснабжение			45%

Увеличение строительства нового жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе. Необходимые затраты на строительство инженерных коммуникаций представляют собой сложную задачу.

Расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории д.Хвалово,  произведены с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищная обеспеченность на первую очередь строительства и на расчётный срок принята в размере 40 м2/чел.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв.м).

Объем нового жилищного строительства определен из расчета естественного прироста населения. На расчетный срок прирост населения составит 196 человек и планируемая средняя жилищная обеспеченность жилищной площадью 40кв.м на человека

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства

в д. Хвалово

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчётный срок 2034г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектная численность населения, всего | чел. | 1084 | 981 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел | 40 | 40 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 43,36 | 39,24 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | н/д | н/д |
| 5. | Объем нового жилищного строительства, всего общ.пл. | тыс. м2 | 7,84 | 3,72 |
| 6. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл. | тыс. м2 | 43,36 | 39,24 |

Объем жилищного фонда на конец расчётного срока определён в размере – не менее 43,36тыс.м2, на конец первой очереди – не менее 39,24тыс.м2.

Таким образом, на расчетный срок объем нового жилищного строительства составит 7,84тыс.кв.м, на 1 срок – 3,72 тыс.кв.м.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды деревни. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры

По степени благоприятности для градостроительного освоения: выделяются следующие зоны:

I. Благоприятные, на которых возможно ведение любого вида строительства, не требующее больших капитальных вложений в инженерную подготовку территории, и работ по выполнению нулевого цикла.

Благоприятные для строительства территории характеризуются уклонами поверхности 0,5-10% и залеганием грунтовых вод на глубине свыше 2 м.

Основаниями для фундаментов зданий и сооружений здесь служат ледниковые и ледниково-озерные отложения, представленные валунными суглинками и песками.

II. Ограниченно-благоприятные – на которых также возможны любые виды строительства, но требующие при этом значительных капитальных вложений в работы по выполнению нулевого цикла сооружений и инженерную подготовку территории. Как правило, строительство, и особенно – эксплуатация сооружений в пределах этих участков, требует особого внимания, контроля и затрат в течение всего процесса возведения и эксплуатации сооружений.

К ограниченно-благоприятным для строительства относятся территории:

- с уклоном поверхности 10-20%;

- с уровнем грунтовых вод на глубине менее 2 м;

- заболоченные с мощностью торфа до 2 м;

- с грунтами, имеющими пониженную несущую способность.

III. Неблагоприятные – участки особо сложные по инженерно-геологическим условиям, требующие больших капиталовложений на строительство и освоение, что делает строительство на этих участках нерациональным.

К неблагоприятным для строительства территориям относятся:

- территории с уклонами поверхности более 20%;

- торфяники с мощностью торфа 2-8 м;

- поймы малых рек и ручьев.

Выводы:

В инженерно-геологическом отношении территория проектирования изучена слабо.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

Исходя из анализа условий рельефа, геологического строения и развития экзогенных процессов, территория деревни Хвалово благоприятна для застройки и хозяйственного освоения.

Природные условия деревни не налагают особых ограничений на планировочную организацию. Территория деревни пригодна для застройки.

Современное использование территории дер.Хвалово

Хваловского муниципального образования

Таблица 7

| Население 888 чел. Территории | дер. Хвалово |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Жилые территории | 48,61 | 16,79 |
| Зона незаконченной жилой застройки | 3,58 | 1,25 |
| Общественно-деловые территории | 5,13 | 1,79 |
| Производственные территории | 10,83 | 3,79 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 11,56 | 4,04 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 92,32 | 32,30 |
| Территории рекреационного назначения | 15,73 | 5,50 |
| Территории специального назначения | - | 0 |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 78,45 | 27,08 |
| Территории водных объектов | 6,06 | 2,12 |
| Территории лесного фонда | 17,33 | 6,06 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 289,60 | 100 |

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Система электроснабжения

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Система электроснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение представлена:

- ПС, мощностью 6-10 кВ;

- ЛЭП 6-10 кВ;

- ЛЭП 0,4 кВ;

Распределение электроэнергии по потребителям к подстанциям энергосистемы осуществляется кабелями напряжением 10 кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Филиал ОАО Ленэнерго «Новоладожские электрические сети» осуществляет передачу электрической энергии  на территории муниципального образования. Зона обслуживания совпадает с границами муниципального образования Хваловское сельское поселение. Новоладожские электрические сети эксплуатируют кабельные-воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и  кабельные-воздушные линии электропередач напряжением 10 кВ.

В настоящее время для электроснабжения населения д.Хвалово  муниципального образования Хваловское сельское поселение используются 9 трансформаторных подстанций» (далее - ТП)

- ТП  № 106 д. Хвалово;

- ТП  № 1007 д. Хвалово;

- ТП  № 1016 д. Хвалово;

- ТП  № 1017 д. Хвалово;

- ТП  № 1022 д. Хвалово;

- ТП  № 1024 д. Хвалово;

- ТП  № 1029 д. Хвалово (ПТО);

- ТП  № 1038 д. Хвалово;

- ТП  № 1043 д. Хвалово;

Всего в обслуживании Новоладожских  электрических сетей на 01.01.2017 года находится 106 км ЛЭП (по муниципальному образованию), из них:

- кабельные-воздушные линии напряжением 0,4 кВ - 45 км;

- кабельные-воздушные линии напряжением 10 кВ - 61 км.

В настоящее время основными проблемами электроснабжения д.Хвалово связаны с состоянием электрических сетей Существующие объекты электроснабжения не только физически изношены, но и технически устарели, не обеспечивают надежного и бесперебойного электроснабжения имеющихся потребностей:

- массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность деревни;

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанции.

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора д.Хвалово определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

на территории д. Хвалово Хваловского сельского поселения

Таблица 24

| Показатели | Население, чел. |  | Годовое электроснабжение, тыс.Квт.ч. |  | Максимальная электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| д. Хвалово | 981 | 1084 | 1079,1 | 1463,4 | 264,87 | 336,04 |

Для эффективного функционирования энергосистемы на первую очередь проектирования необходима реконструкция электрических сетей.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития деревни;

- опережающее строительство объектов энергетики;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

3.2 Система газоснабжения

По сведениям ООО «ЛОГазинвест» в границах территории МО Хваловское сельское поселение централизованная система газоснабжения сжиженным газом имеется только в деревне Хвалово.

Население поселения в семи населённых пунктах использует для своих целей сжиженный баллонный газ.

Поставщиком сжиженного углеводородного газа (СУГ) является ООО «ЛОГазинвест», ближайший газонаполнительный пункт (ГНП) расположен в г. Тосно.

Крупные потребители (многоэтажные дома, коммунальные и промышленные предприятия) снабжаются газом от резервуарных установок по газопроводам (газовым сетям), так же как при снабжении природным газом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема газоснабжения от резервуарной установки

Поставляемый в МО Хваловское сельское сжиженный газ транспортируется из резервуара потребителям по газопроводам низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Суммарная протяженность газопроводов – 0,8601 км

Газопроводы выполнены из стали. Применяются стальные прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88.

Все соединения труб на газопроводах выполнены только сварными. Фланцевые соединения допущены только в местах установки запорно- регулирующей арматуры.

Глубина заложения газопроводов определена в соответствии с профилем газовой сети, обеспечивающим отведение конденсата, защиту от промерзаний и повреждений движущимся надземным транспортом.

Газопроводы проложены ниже средней глубины промерзания грунта.

При подземных переходах автомагистралей газопроводы всех давлений проложены в футляры. На концах футляров установлены контрольные коробки, которые выведены под ковер (небольшой чугунный люк с откидывающей крышкой, устанавливаемый для защиты от повреждений верхних частей сифонов, кранов, задвижек).

Для удаления конденсата из газа газопроводы проложены с уклоном не менее 2 мм на 1 м длины трубопровода (0,002). Большие количества скопившегося конденсата могут образовать водяную пробку, нарушить нормальную подачу газа потребителям.

На газопроводах применены следующие конструктивные элементы: запорно- регулирующая арматура; линзовые компенсаторы; сборники конденсата; футляры; колодцы; опоры и кронштейны для наружных газопроводов; системы защиты подземных газопроводов от коррозии; контрольные пункты для измерения потенциала газопроводов относительно грунта и определения утечек газа.

### Существующие нормативы потребления газа в МО Хваловское сельское поселение

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 16.05.2012 № 3 на территории Ленинградской области установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета (таблица 7).

Таблица 7 – Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении: сжиженным газом | 6,944 кг/чел. в мес. |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: сжиженным газом | 10,462 кг/чел. в мес. |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: сжиженным газом | 16,955 кг/чел. в мес. |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) | 3,574 кг/м2. в мес. |

Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных отопительных систем.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Проектное предложение

Согласно Схеме территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской области до 2020 года планируется:

- строительство ГРС Хвалово,

- строительство газопровода от магистрального газопровода до ГРС и до дер.Хвалово,

- перевод котельной на газовое топливо.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление деревни на перспективу составит 300м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда:

на расчетный срок:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1084 чел. * 300 м3/год + 5% = 341460 м3/год = 0,34 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*341460 м3/год = 166,57 м3/час

Потребление природного газа в год по д.Хвалово на нужды населения на расчетный срок составит 0,33 млн. м3. Расход природного газа прочими потребителями составит около 0,16 млн. м3. Суммарный расход природного газа в год составит около 0,34 млн. м3.

Дальнейшее развитие системы газоснабжения должно быть направлено на:

- Повышение стабильности газоснабжения потребителей путем постоянного контроля состояния системы;

- Своевременную перекладку изношенного оборудования распределительных газопроводов высокого и низкого давления;

- Ликвидацию новых проблемных мест в системе газоснабжения деревни, возникающих при подключении новых потребителей.

3.3. Система теплоснабжения

Территория Хваловского сельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Климатообразующим фактором на территории муниципального района является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года здесь преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух от Атлантического океана. Вторжения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с атлантическими здесь преобладают континентальные воздушные массы.

Территория Хваловского сельского поселения относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80–82 % с максимумом 87–89 % в ноябре-январе и минимумом 67–70 % в мае. Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения за период с температурой более 10 °С равен 1,4–1,6.

Среднегодовое количество осадков составляет 580–610 мм, большая их часть приходится на тёплый период года - с апреля по октябрь.

Зима продолжительная и неустойчивая. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 5 месяцев. Самые холодные месяцы январь и февраль со среднемесячной температурой -9 °С и -9,6 °С. Влияние водного бассейна Ладожского озера проявляется в изменениях суточного и годового хода температуры воздуха, что выражается в сдвиге минимума температуры с января на февраль (метеостанция Новая Ладога). Абсолютный минимум температуры в Волховском муниципальном районе составил -49 °С.

Снежный покров появляется обычно в середине октября - начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале - марте. Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см. Почва промерзает на глубину 45–85 см в зависимости от механического состава и теплопроводности. Запасы воды в снеге составляют около 100 мм.

Весной переход среднесуточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным происходит в первой декаде апреля.

В этот период происходит интенсивное таяние снега, усиливается поверхностный сток, возобновляются эрозионные и биологические процессы в почве. Запасы влаги в почве близки к полной влагоёмкости.

Полное оттаивание почвы наступает в третьей декаде апреля, «спелость» почв к пахоте (мягкопластичное состояние) в зависимости от рельефа и механического состава – в конце третьей декады апреля и в первой декаде мая.

Последний заморозок обычно наблюдается в третьей декаде мая. Продолжительность безморозного периода составляет на побережье Ладожского озера 138–149 дней, на остальной территории в среднем 123–125 дней.

Лето довольно тёплое. Похолодания вызываются вторжениями холодного арктического воздуха. Самый тёплый месяц – июль со среднемесячными температурами +16,9–17,2 °С. Абсолютный максимум температур равен +32 °С, +34 °С.  В первой половине лета в мае–июне бывают засушливые периоды, когда растительность испытывает недостаток влаги, а сельскохозяйственные культуры нуждаются в орошении. Территория Хваловского сельского поселения характеризуется достаточно высокими значениями солнечного сияния (≈1800 часов) в связи с относительно близким положением Ладожского озера, что обеспечивает комфортные агроклиматические условия. Водораздельные участки в мае–июне испытывают недостаток влаги, но условия, в основном, благоприятны для большинства возделываемых культур: озимых и яровых зерновых,  ранне- и среднеспелых сортов картофеля, всех сортов капусты, моркови, свёклы, кормовых корнеплодов и многолетних трав.

Осень имеет затяжной характер – падение температуры от 10 до 0 °С происходит за 60 дней. Первые заморозки наблюдаются во второй, начале третьей декады сентября. Устойчивые морозы в среднем наступают в начале декабря и продолжаются в среднем 100–104 дня. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября.

Зимой посевы озимых и многолетних трав при неблагоприятных погодных условиях могут подвергаться вымерзанию, вымоканию и выпреванию. Для сохранения озимых необходимы мероприятия по ускорению таяния снега весной, по своевременному спуску с полей талых вод, а также ранняя подкормка и боронование посевов.

Преобладание осадков над испаряемостью в период с положительными температурами способствует переувлажнению и заболачиванию пониженных участков.

К неблагоприятным явлениям относятся летние заморозки и ливневые дожди. Обильное выпадение осадков в августе–сентябре затрудняет уборку урожая.

Ветровой режим и атмосферные явления

Под влиянием барических центров, расположенных над Атлантикой и континентом на территории муниципального района преобладает ветер южной четверти. Устойчивость направления и величина скорости ветра определяются интенсивностью атмосферной циркуляции. В холодный период ветры наиболее устойчивы по направлению и наибольшие по силе (4–5 м/с). В летнее время, в связи с уменьшением термических контрастов барическое поле выражено менее чётко, а градиенты давления значительны, поэтому ветры у земли ослабевают до 2,5–3,5 м/с и становятся менее устойчивыми по направлению.

Рисунок1. Розы ветров по данным ближайших метеостанций Волховского муниципального района.

Сильные ветра со скоростью более 15 м/с наблюдаются редко – 5–10 дней в году.

На территории муниципального района наблюдаются в среднем за год 30 дней с туманами.

Метели обычно возникают при прохождении преимущественно тёплых атмосферных фронтов. В среднем за зиму наблюдается 30 дней с метелями, наибольшее их число приходится на январь–февраль.

В Хваловском сельском поселении возможны также бури при скорости ветра более 25 м/с и сильные метели со скоростью ветра 15 м/с и более. Метели со снегопадами при низких температурах или при её резких перепадах могут превратиться в стихийное бедствие, причиняя значительный ущерб в результате нарушения связи, подачи электроэнергии, тепла, воды.

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

Котельная д. Хвалово - 1 ед. Qуст= 4,29 Гкал*ч;

Тепловые сети д. Хвалово – 1292,4 м (в двухтрубном исчислении)

Все тепловые сети и котельные в настоящее время находятся в собственности муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ», договор аренды №1 «На передачу объектов и оборудования теплоснабжения, находящихся в собственности МО Хваловское сельское поселение, с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг теплоснабжения» от 14 ноября 2014г.

Характеристики системы теплоснабжения Хваловского

сельского поселения

|  | Наименов |  | Установ | Подключе | Зарезерви | Год ввода в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нная |  |  |
| № | ание | Вид | ленная |  | ровано по | эксплуатацию |
|  |  |  |  | нагрузка |  |  |
| п/ | источника | топли | мощнос |  | ТУ на | теплофикацио |
|  |  |  |  | потребите |  |  |
| п | тепловой | ва | ть, |  | 01.07.2016 | нного |
|  |  |  |  | лей, |  |  |
|  | энергии |  | Гкал/час |  | г. Гкал/час | оборудования |
|  |  |  |  | Гкал/час |  |  |
|  | Котельная |  |  |  |  | КВГ-2.5-95 - |
| 1 | д. | мазут | 4,29 | 1,46 | 0,742 | 2001г.; |
|  | Хвалово, |  |  |  |  | КВГМ-2.5-95 - |
|  | д.137 |  |  |  |  | 2001г; |

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является мазут.

Распределение общего объёма полезного отпуска тепловой энергии по

группам потребителей Хваловского сельского поселения.

| Группа потребителей | Гкал/ч | % |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 1,104 | 76 |
| Социальные объекты | 0,29 | 20 |
| Прочие потребители | 0,068 | 4 |
| Всего на цели теплоснабжения | 1,462 | 100 |
| Итого |  |  |
| На теплоснабжение | 1,462 | 100 |
| На ГВС | 0 | 0 |
| Итого | 1,462 | 100 |

Централизованная система теплоснабжения двухтрубная, тепловые сети тупиковые, тепловых пунктов нет, имеются тепловые камеры для распределения теплоносителя.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 1292,4 м. Компенсирующие устройства П и Г – образные. Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. Режим работы тепловой сети при пиковой нагрузке: 95/70 °С, давление теплоносителя от котельной - Р1 4,5 Кгс/см2, Р2 2,5 Кгс/см2 у концевых потребителей Р1 3,8 Кгс/см2, Р2 3,2 Кгс/см2

Проектное решение

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно индивидуальной жилой застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Климатическая характеристика Хваловского сельского поселения принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в зависимости от года постройки, величины общей площади, численности населения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 -86* «Тепловые сети» приложение 2:

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период    -6,4ºС;

- продолжительность отопительного периода - 152 дня.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-360С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

д.Хвалово Хваловского сельского поселения

Таблица 23

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопление общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Хвалово | 39,24 | 981 | 6,08 | 1,52 | 0,61 | 8,21 | 9,52 |
| Расчётный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | д. Хвалово | 43,36 | 1084 | 6,72 | 1,68 | 0,67 | 9,07 | 10,52 |

Согласно расчётам потребление тепла жилищно-коммунальным сектором составит на I очередь – 9,52 Гкал/час (8,21 МВт), на расчетный срок – 10,52 Гкал/час (9,07 МВт).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

3.4 Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

## Существующее положение

Источником водоснабжения деревни является река Сясь. В д.Хвалово водоснабжение осуществляется централизованно в районе многоэтажной застройки от водозабора мощностью 0,80тыс.куб.м в сутки (фактическое значение 0,11 тыс.куб.м в сутки). Протяженность водопроводных сетей 6,51 км. Согласно Паспорту муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2013 год норма потребления холодной воды составляет 170 литров в сутки.

В зоне индивидуальной жилой застройки водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и индивидуальных колодцев.

Проблемы системы водоснабжения:

- Система водоснабжения по техническому состоянию сетей нуждается в ремонте.

- Высокий износ водозаборного  оборудования  (до 70%).

- В связи с отсутствием канализационных сетей в зоне индивидуальной жилой застройки существует опасность загрязнения подземных вод.

### Проектные предложения

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

Расчет расхода воды

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.1.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по д.Хвалово составляет – 170 л/сутки на одного человека.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки на оба срока проектирования.

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в д. Хвалово

Хваловского сельского поселения на I-ю очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по д. Хвалово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (170 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 0,98 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 166,6 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 199,92 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс. чел. | 0,98 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 49,00 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | м3/сут | 24,99 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 30,00 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут | 240,59 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 278,92 |

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в д. Хвалово

Хваловского сельского поселения на расчетный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по д. Хвалово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (170 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1,08 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 183,6 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 220,32 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс. чел. | 1,08 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 54,00 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | м3/сут | 27,54 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 33,05 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут | 265,14 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 307,37 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения д. Хвалово составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водопотребление	240,59м3/сут

в сутки максимального водопотребления	278,92 м3/сут

На расчетный срок:

среднесуточное водопотребление	265,14 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	307,37 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 0,98/1,08 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

Проектные предложения

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- обеспечение бесперебойной подачи на нужды населения воды питьевого качества. В этих целях муниципальному образованию рекомендуется составить план неотложных мероприятий;

- за счет поверхностных вод обеспечивать расчетные расходы воды на технические нужды;

- полностью за счет подземных вод обеспечивать расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения

Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

- Качественную санитарную защиту источников (представлен далее раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»;

- Квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

- Надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия I очереди по развитию системы водоснабжения

д. Хвалово Хваловского сельского поселения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей на всем протяжении в д.Хвалово Хваловского сельского поселения |
| 2 | Организация мониторинга работы водозаборов, организация зон санитарной охраны |
| 3 | Организация поверхностных водозаборов для технической воды |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение.

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

- На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами

- В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.)

Водоотведение

## Существующее положение

Водоотведение д.Хвалово осуществляется централизованно только в зоне многоквартирной жилой застройки.

Очистка сточных вод осуществляется на канализационных очистных сооружениях. Мощность канализационно-очистных сооружений биологической и механической очистки составляет 0,40 тыс.куб.м в сутки (фактическое значение 0,08 тыс.куб.м в сутки). Протяженность канализационных сетей 3,50 км.

##### Основными проблемами водоотведения являются:

- Высокий уровень износа канализационных сетей в д.Хвалово,

- Отсутствие систем канализации в зоне индивидуальной жилой застройки.

Проектные предложения

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 5 % от суммарных расходов воды на хозяйственно - бытовые стоки.

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

д. Хвалово на первую очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по д. Хвалово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (170 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 0,98 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 166,6 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 199,92 |
| 2 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 8,33 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 10,00 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 174,93 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 209,92 |

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

д. Хвалово на расчетный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по д. Хвалово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (170 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1,08 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 183,6 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 220,32 |
| 2 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 9,18 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 11,02 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 192,78 |
|  |  | max расходы | м3/сут | 231,34 |

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения д.Хвалово Хваловского сельского поселения составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водоотведение					174,93 м3/сут

максимальные расходы сточных вод		209,92 м3/сут

На расчётный срок:

среднесуточное водоотведение		192,78 м3сут

максимальные расходы сточных вод				231,34 м3/сут

В зоне индивидуальной жилой застройки канализация отсутствует. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы.

Основные решения по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод:

- транспортирование сточных вод в непроницаемые выгреба с последующей отвозкой на канализационные очистные сооружения (КОС);

- строительство в населенных пунктах современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией;

- комбинированный вариант - строительство КОС в крупных населенных пунктах. Канализационные стоки из малых объектов перекачиваются на эти КОС или перевозятся автотранспортом;

- устройство надворных туалетов.

После очистки качество очищенной воды должно быть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Осадок обезвоживается и утилизируется с последующим  использованием утилизируемого осадка в строительной индустрии.

Ливневая канализация

Существующее состояние

Организованное отведение поверхностного стока в д. Хвалово не производится.

Проектные предложения

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Прогнозные балансы водопотребления на расчетный срок до 2024г.

|  |  | Количество по- |  |  |  | Водопотребление, |  | Годовое водопо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требителей, |  |  | Норма водопо- |  |  | требление, |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| № | Наименование потребите- | чел. |  |  | требления, л/сут | м | /сут | тыс.м3/год |
| п/п | лей | Расчет. |  |  | на 1 чел. | Расчет. |  | Расчет. |
|  |  |  |  |  | (всего/горячая) | Срок 2024 г. |  | Срок 2024 г. |
|  |  | Срок 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (всего/горячая) |  | (всего/горячая) |
|  |  |  | Хваловское СП |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома, оборудован- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ные внутренним водопро- | 1127 |  |  | 225/- | 253,6/- |  | 92,6/- |
|  | водом и канализацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома с водопользо- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ванием из водоразборных | 98 |  |  | 50/- | 4,9/- |  | 1,8/- |
|  | колонок |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Неучтенные расходы (10 |  |  |  |  | 25,85/- |  | 9,4/- |
|  | %) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход воды на поливоч- | 1225 |  |  | 50 | 61,2 |  | 22,4 |
|  | ные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расход воды на пожароту- |  |  |  |  | 189,0 |  | 69 |
|  | шение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по Хваловскому |  |  |  |  | 447,5/- |  | 185,8/- |
|  | СП |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Источниками загрязнения окружающей среды являются отходы, производственные и бытовые, а также свалки захоронения ТБО и несанкционированные свалки.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

Очистка территории деревни Хвалово — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов производства и потребления, скапливающихся на территории деревни.  В д.Хвалово сбор твердых бытовых отходов осуществляется в металлический контейнер, расположенный в районе многоквартирной застройки и имеет подъездные пути. По мере наполнения контейнер отвозится на полигон ТБО.  Сбор , транспортировка отходов осуществляется специализированной организацией.  Ответственность за организацию сбора, транспортировку и размещений ТБО несет управляющая организации.

Главным условием санитарной очистки деревни является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам;

- все домовладения, территории организаций независимо от их ведомственной принадлежности должны быть охвачены единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО должен осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места складирования и обезвреживания.

Сведений о местах и объектах размещения твердых бытовых отходов на территории муниципального образования нет.

Санитарная очистка деревни осуществляется проведением мероприятий, обеспечивающих:

- наличие урн, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора, размещаемых в соответствии с действующими нормами и установленными требованиями на специально отведенных площадках, соблюдение режимов их уборки;

- организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных местах;

Ориентировочные расчёты образования ТБО на территории д. Хвалово

Таблица 25

| Наименование поселения | Численность населения на 2034 год, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во отходов на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Хвалово | 981 | 1,46 | 1432,26 | 572,90 | 859,36 | 214,84 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Хвалово | 1084 | 1,46 | 1582,64 | 633,06 | 949,58 | 237,40 |

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- строгое соблюдение графиков вывоза ТБО

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

4.Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;

- достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационно-насосных станций;

- сдерживание роста тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу муниципального образования.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения  муниципального образования Хваловское сельское поселение позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию центральной усадьбы Хвалово;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения муниципального образования.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения муниципального образования Хваловское сельское поселение позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию центральной усадьбы Хвалово;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения рек Сясь, Сузна;

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории;

- обеспечить целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории муниципального образования;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников.

Развитие источников теплоснабжения  муниципального образования Хваловское сельское поселение позволит ликвидировать дефицит тепла в муниципальном образовании.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик  муниципального образования Хваловское сельское поселение;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Хваловское сельское поселение следующий:

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках инвестиционных программ - актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.

- 5.Планируемые расходы и источники финансирования программы

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов на финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.