## П84
Фактическая оценка надежности теплоснабжения
номер участка тепловой сети | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | продолжительность эксплуатации участка | коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода | Интенсивности отказов i- того участка | протяженность i-того участка тепловой сети | Параметр потока отказов участка тепловой сети | расстояние между секционирующими задвижками | диаметр i-того участка тепловой сети | Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления -того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков | Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу i-того участка | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
Ед. изм. | - | - | - | - | 1/км/год | лет | - | 1/км/год | км | 1/год | км | м | ч | 1/ч | - | - | -
1 | Котельная д. Хвалово | Котельная | УТ-1 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.022 | 0.0019604 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.8359 | 1.0176 | 0.99804
2 | Котельная д. Хвалово | УТ-1 | д. 131 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.12 | 0.010693 | 1 | 0.057 | 4.688 | 0.21331 | 1.8359 | 1.0501 | 0.98936
3 | Котельная д. Хвалово | УТ-1 | УТ-3 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.364 | 0.032436 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.8359 | 1.2919 | 0.96808
4 | Котельная д. Хвалово | УТ-3 | д. 123 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.06 | 0.0053467 | 1 | 0.057 | 4.688 | 0.21331 | 1.8359 | 1.0251 | 0.99467
5 | Котельная д. Хвалово | УТ-3 | д. 130 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.1514 | 0.013491 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.8359 | 1.0731 | 0.9866
6 | Котельная д. Хвалово | УТ-3 | УТ-4 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.052 | 0.0046338 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.8359 | 1.0417 | 0.99538
7 | Котельная д. Хвалово | УТ-4 | д. 15 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.028 | 0.0024951 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.8359 | 1.0135 | 0.99751
8 | Котельная д. Хвалово | УТ-4 | УТ-5 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.044 | 0.0039209 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.8359 | 1.0353 | 0.99609
9 | Котельная д. Хвалово | УТ-5 | д. 16 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.004 | 0.00035644 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.8359 | 1.0024 | 0.99964
10 | Котельная д. Хвалово | УТ-5 | УТ-6 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.156 | 0.013901 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.8359 | 1.1251 | 0.98619
11 | Котельная д. Хвалово | УТ-6 | д. 1 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.06 | 0.0053467 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.8359 | 1.029 | 0.99467
12 | Котельная д. Хвалово | УТ-6 | УТ-7 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.118 | 0.010515 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.8359 | 1.0709 | 0.98954
13 | Котельная д. Хвалово | УТ-7 | д. 2 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.076 | 0.0067724 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.8359 | 1.0367 | 0.99325
14 | Котельная д. Хвалово | УТ-7 | УТ-8 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.032 | 0.0028516 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.8359 | 1.0192 | 0.99715
15 | Котельная д. Хвалово | УТ-8 | д. 3 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.058 | 0.0051684 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.8359 | 1.028 | 0.99484
16 | Котельная д. Хвалово | УТ-8 | УТ-9 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.102 | 0.0090893 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.8359 | 1.0612 | 0.99095
17 | Котельная д. Хвалово | УТ-9 | д. 4 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.052 | 0.0046338 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.8359 | 1.0251 | 0.99538
18 | Котельная д. Хвалово | УТ-3 | УТ-10 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.248 | 0.0221 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.8359 | 1.1989 | 0.97814
19 | Котельная д. Хвалово | УТ-10 | УТ-14 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.046 | 0.0040991 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.8359 | 1.0369 | 0.99591
20 | Котельная д. Хвалово | УТ-14 | д. 21 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.016 | 0.0014258 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.8359 | 1.0077 | 0.99858
21 | Котельная д. Хвалово | УТ-14 | д. 14 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.248 | 0.0221 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.8359 | 1.1989 | 0.97814
22 | Котельная д. Хвалово | УТ-10 | УТ-11 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.156 | 0.013901 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.8359 | 1.0937 | 0.98619
23 | Котельная д. Хвалово | УТ-11 | УТ-12 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.09 | 0.00802 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.8359 | 1.0477 | 0.99201
24 | Котельная д. Хвалово | УТ-12 | УТ-12/1 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.088 | 0.0078418 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.8359 | 1.0466 | 0.99219
25 | Котельная д. Хвалово | УТ-12/1 | д. 121 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.014 | 0.0012476 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.8359 | 1.0074 | 0.99875
26 | Котельная д. Хвалово | УТ-12/1 | д. 1 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.084 | 0.0074853 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.8359 | 1.0445 | 0.99254
27 | Котельная д. Хвалово | УТ-12 | УТ-13 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.09 | 0.00802 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.8359 | 1.0477 | 0.99201
28 | Котельная д. Хвалово | УТ-13 | д. 125 | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.092 | 0.0081982 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.8359 | 1.0487 | 0.99184
29 | Котельная д. Хвалово | УТ-13 | д. 1а | 1 | 0.05 | 24 | 1.6601 | 0.089111 | 0.21 | 0.018713 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.8359 | 1.1112 | 0.98146

## П84.1
Перспективная оценка надежности теплоснабжения
номер участка тепловой сети | Котельная | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации | продолжительность эксплуатации участка | коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода | Интенсивности отказов i- того участка | протяженность i-того участка тепловой сети | Параметр потока отказов участка тепловой сети | расстояние между секционирующими задвижками | диаметр i-того участка тепловой сети | Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Интенсивность восстановления -того участка теплопровода, содержащего ЗРА | Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков | Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу i-того участка | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
Ед. изм. | - | - | - | - | 1/км/год | лет | - | 1/км/год | км | 1/год | км | м | ч | 1/ч | - | - | -
1 | Котельная д. Хвалово | Котельная | УТ-1 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.022 | 0.0011 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.0301 | 1.0099 | 0.9989
2 | Котельная д. Хвалово | УТ-1 | д. 131 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.12 | 0.006 | 1 | 0.057 | 4.688 | 0.21331 | 1.0301 | 1.0281 | 0.99402
3 | Котельная д. Хвалово | УТ-1 | УТ-3 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.364 | 0.0182 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.0301 | 1.1638 | 0.98196
4 | Котельная д. Хвалово | УТ-3 | д. 123 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | 1 | 0.057 | 4.688 | 0.21331 | 1.0301 | 1.0141 | 0.997
5 | Котельная д. Хвалово | УТ-3 | д. 130 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.1514 | 0.00757 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.0301 | 1.041 | 0.99246
6 | Котельная д. Хвалово | УТ-3 | УТ-4 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.052 | 0.0026 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.0301 | 1.0234 | 0.9974
7 | Котельная д. Хвалово | УТ-4 | д. 15 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.028 | 0.0014 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.0301 | 1.0076 | 0.9986
8 | Котельная д. Хвалово | УТ-4 | УТ-5 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.044 | 0.0022 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.0301 | 1.0198 | 0.9978
9 | Котельная д. Хвалово | УТ-5 | д. 16 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.004 | 0.0002 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.0301 | 1.0013 | 0.9998
10 | Котельная д. Хвалово | УТ-5 | УТ-6 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.156 | 0.0078 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.0301 | 1.0702 | 0.99223
11 | Котельная д. Хвалово | УТ-6 | д. 1 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.0301 | 1.0163 | 0.997
12 | Котельная д. Хвалово | УТ-6 | УТ-7 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.118 | 0.0059 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.0301 | 1.0398 | 0.99412
13 | Котельная д. Хвалово | УТ-7 | д. 2 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.076 | 0.0038 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.0301 | 1.0206 | 0.99621
14 | Котельная д. Хвалово | УТ-7 | УТ-8 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.032 | 0.0016 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.0301 | 1.0108 | 0.9984
15 | Котельная д. Хвалово | УТ-8 | д. 3 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.058 | 0.0029 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.0301 | 1.0157 | 0.9971
16 | Котельная д. Хвалово | УТ-8 | УТ-9 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.102 | 0.0051 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.0301 | 1.0344 | 0.99491
17 | Котельная д. Хвалово | УТ-9 | д. 4 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.052 | 0.0026 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.0301 | 1.0141 | 0.9974
18 | Котельная д. Хвалово | УТ-3 | УТ-10 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.248 | 0.0124 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.0301 | 1.1116 | 0.98768
19 | Котельная д. Хвалово | УТ-10 | УТ-14 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.046 | 0.0023 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.0301 | 1.0207 | 0.9977
20 | Котельная д. Хвалово | УТ-14 | д. 21 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.016 | 0.0008 | 1 | 0.076 | 5.421 | 0.18447 | 1.0301 | 1.0043 | 0.9992
21 | Котельная д. Хвалово | УТ-14 | д. 14 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.248 | 0.0124 | 1 | 0.159 | 8.9991 | 0.11112 | 1.0301 | 1.1116 | 0.98768
22 | Котельная д. Хвалово | УТ-10 | УТ-11 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.156 | 0.0078 | 1 | 0.108 | 6.7381 | 0.14841 | 1.0301 | 1.0526 | 0.99223
23 | Котельная д. Хвалово | УТ-11 | УТ-12 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.09 | 0.0045 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.0301 | 1.0268 | 0.99551
24 | Котельная д. Хвалово | УТ-12 | УТ-12/1 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.088 | 0.0044 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.0301 | 1.0262 | 0.99561
25 | Котельная д. Хвалово | УТ-12/1 | д. 121 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.014 | 0.0007 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.0301 | 1.0042 | 0.9993
26 | Котельная д. Хвалово | УТ-12/1 | д. 1 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.084 | 0.0042 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.0301 | 1.025 | 0.99581
27 | Котельная д. Хвалово | УТ-12 | УТ-13 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.09 | 0.0045 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.0301 | 1.0268 | 0.99551
28 | Котельная д. Хвалово | УТ-13 | д. 125 | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.092 | 0.0046 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.0301 | 1.0273 | 0.99541
29 | Котельная д. Хвалово | УТ-13 | д. 1а | 1 | 0.05 | 14.4 | 1 | 0.05 | 0.21 | 0.0105 | 1 | 0.089 | 5.9449 | 0.16821 | 1.0301 | 1.0624 | 0.98955